# Załącznik nr 2B

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Specyfikacja techniczna wykonania przepompowni ścieków

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu urządzeń przepompowni ścieków projektowanej na potrzeby odprowadzenia ścieków z osiedla Żwirki i Wigury w Świdniku.

Opis stanu istniejącego:

Dostawa i montaż ww. przepompowni na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej - działka nr ew. 141/1, przy skrzyżowaniu ulicy Sportowej i ulicy Tadeusza Góry w Świdniku.

Inwestor wybudował odcinek sieci grawitacyjnej ozn. S9-P oraz rurociąg tłoczny ozn.P-S1 oraz  wybudował zbiornik pompowni ścieków zgodnie z dokumentacją z kręgów betonowych Ø 1500

o rzędnych zabudowy: Hpok. + 209,75 m n.p.m. Hd. + 201,85 m n.p.m.

Opis ogólny dotyczący przepompowni ścieków:

Parametry przepompowni ścieków wg dokumentacji w części opisowej (w załączeniu) oraz wg rys. S8. Zamówienie obejmuje:

- dostawę urządzeń przepompowni wg niniejszej specyfikacji,

- montaż urządzeń przepompowni,

- połączenie rurociągu tłocznego z rurociągiem tłocznym wykonanym,

- rozruch na mokro przepompowni,

- dostawę i montaż instalacji wentylacyjnej,

- dostawę i montaż drabinki złazowej,

- dostawę i montaż poręczy ułatwiającej czynności eksploatacyjne

- dostawę i montaż urządzenia zabezpieczająco - sterującego,

- dostawę i montaż filtrów antyodorowych,

- Zamawiający oczekuje również zabudowy przepływomierza typu FM,

- wykonanie prac towarzyszących i pomocniczych związanych z niniejszym przedmiotem zamówienia, których wykonanie będzie konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

- usługę serwisu gwarancyjnego przez okres trwania gwarancji zgodnie z poniższymi wymaganiami:

reakcja serwisu wynosi max. 8 godzin od momentu wysłania zgłoszenia (faksem, e-mailem) lub zgłoszenia telefonicznego do godz. 15:00 każdego dnia roboczego.

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w terminie max. 24 godzin od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego do godz. 15:00 każdego dnia roboczego, chyba, że strony ustalą wspólnie inny termin.

W przypadku dokonania zgłoszenia po godz. 15:00 w danym dniu roboczym, w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, czas reakcji serwisu/usunięcia wady będzie liczony odpowiednio od godz. 7:00 następnego dnia roboczego lub od godz. 7:00 dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wytyczne ogólne:

- Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni powinny być zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego.

- Pompownie w całości należy dostarczyć i zamontować jako kompletne, kompaktowe urządzenia, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.

- Pompownie muszą być wykonane w całości u jednego producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 9001-2008; ISO 14001:2004; PN-N-18001:2004.

- W celu zapewnienia należytej obsługi serwisowej, szczególnie po okresie gwarancyjnym, wymaga się, aby dostarczone kompletne pompownie oraz pompy pochodziły od jednego producenta.

- Pompownie ścieków należy wykonać jako kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenia kompaktowe.

- Wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim.

Wytyczne szczegółowe:

- Piony tłoczne wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Piony tłoczne  należy  łączyć kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do połączeń rurociągów tłocznych pomp.

- Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- W przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosować łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny być wykonane w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolanowe kołnierzowe z kulą gumowaną powinny być pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków o grubości warstwy 200µm.

- Armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków.

- Zasuwy powinny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych.

- Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków.

- Drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz powinna posiadać aktualną deklarację zgodności na zgodność z normą PN-EN 14396:2006.

- Pompownia powinna posiadać poręcz ułatwiająca czynności eksploatacyjne, na stałe zamontowana na pokrywie zbiornika, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- W przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 438), pompownia powinna zostać wyposażona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1.

## Pompy – wymagania:

- Pompy powinny być tak dobrane, aby jedna z nich zapewniała 100 % wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100 % czynną rezerwę.

- Pompy z wirnikiem typu Vortex, przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, ścieków surowych. Najważniejszy element pompy mający kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze względu na możliwość pompowania dużych ilości elementów ściernych mogących znajdować się w kanalizacji (np. piasek, żwir, itp.), musi być wykonany z żeliwa chromowego odpornego na ścieranie oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako żeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne wydłużenie trwałości pompy i pozwoli obniżyć koszty eksploatacji pompy w dłuższym okresie czasu.

- Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68.

- Pompy powinny posiadać ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotnościowy w komorze silnika.

- Najważniejszy element pompy mający kontakt z pompowanymi  ściekami czyli wirnik, ze względu na możliwość pompowania dużych ilości elementów ściernych mogących znajdować się w kanalizacji (np. piasek, żwir, itp.), musi być wykonany z żeliwa chromowego odpornego na ścieranie oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako żeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne wydłużenie trwałości pompy i pozwoli obniżyć koszty eksploatacji pompy w dłuższym okresie czasu.

Załączniki:

- wyciąg z dokumentacji projektowej i dane techniczne

- schemat przepompowni

- mapa