# Przedmiot i zakres opracowania

## Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy „

Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN wraz z budową kontenerowej

stacji transformatorowej na działce nr 1387/3, przy ul. Krępieckiej 18, w Świdniku.

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 3

21-040 Świdnik

Adres inwestycji:

Świdnik ul. Krepiecka 18, działka nr  1387/3 m. Świdnik,

-  jednostka ewid. 061701_1 –  Świdnik; - obręb ewid. 061701_1.0001 –Miasto Świdnik

# Podstawa opracowania

-  zlecenie Inwestora

- obowiązujące normy PN-IEC,  Prawo budowlane

# Zasilanie obiektów przepompowni ścieków. Stan istniejący.

Obiekty przepompowni ścieków i Ujęcia Wody zasilane są z istniejącej rozdzielni  SN 15kV  w obudowie betonowej na działce nr 1387/3 przy ul. Krępieckiej 18 w Świdniku.

Rozdzielnia zasilana jest istniejącymi kablami SN 15kV z GPZ Świdnik. Z rozdzielni SN 15kV przepompowni ścieków są zasilane:

- rozdzielnia SN Ujęcia wody

- transformatory 15/0,4kV 630kV  TR-1  i Tr-2 stacji ST-1 Przepompowni Ścieków

Z rozdzielni RG nn 0,4kV Stacji ST-1 zasilane są obiekty na terenie przepompowni ścieków.

# Przebudowa 	i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN.

Ze względu na konieczność wyodrębnienia zasilania obiektów  technologicznych  przepompowni ścieków od zasilania budynku administracyjno-biurowego zostanie wybudowana stacja transformatorowa ST-2 z trafo o mocy 250kVA z której będzie zasilany budynek administracyjno-biurowy i inne odbiory ogólne.

Natomiast stacja transformatorowa ST-1 będzie przeznaczona do zasilania tylko odbiorów związanych technologicznie z przepompownią ścieków.

W tym celu należy:

- przełożyć istniejące kable SN z pól nr 2 i 9 rozdzielni SN do transformatorów Tr-1 i Tr-2 stacji ST-1  na nową trasę poza obręb projektowanej stacji ST-2.

- wykonać wykop i posadowić stację ST-2.

- wykonać linię kablową zasilającą stacje ST-2 z pola nr 2 Rozdzielni SN Przepompowni do pola nr 1 RSN stacji ST-2

- uruchomić stację ST-2 i trafo Tr-3

- wykonać przełączenia kabli SN zasilających transformatory Tr-1 i Tr- 2 do pól nr 2 i 3 RSN stacji ST-2

- wykonać linie kablowe 2xYKY 4x240mm2 z   rozdz. nn stacji ST-2 do miejsca mufowania przy stacji ST-1 ( trasę kabli należy ułożyć pod istniejącą kostką – kostkę należy rozebrać)

- przenieść istniejący wyłącznik 630A z pola nr 11 rozdzielni nn 0,4kV ST-1 do rozdzielni Rg nn St-2

-wyprowadzić istniejące kable nn zasilające budynek administracyjno- biurowy ze stacji ST-1 i połączyć z kablami ułożonymi ze stacji ST-2 ( po ułożeniu i zmufowaniu kabli zależy ułożyć zdemontowana kostkę brokową)

Schemat ideowy zasilania na rys E-01, ark 1/3.

Schemat połączeń rozdzielni SN 15kV pokazano na rys E-01, ark 2/3 – stan istniejący

i E-01, ark 3/3 – stan projektowany.

## Wykonanie linii kablowych SN .

Kabel ułożyć w ziemi na głębokości 0,8 m na warstwie piasku o grubości 10 cm. 
Ułożony kabel przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu o grubości 15 cm, a następnie na całej długości przykryć folią koloru czerwonego.

Przy skrzyżowaniu kabli z uzbrojeniem podziemnym kable osłonić rurami ochronnymi DVK 160  –prod. AROT.

Linię kablową wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-76/E-05125 zwracając uwagę na odległości od rurociągów, kanału c.o. i kabli n.n. przy skrzyżowaniach i zbliżeniach oraz na odległość projektowanego kabla od uziomów instalacji odgromowej i uziemiającej stacji transformatorowych - zgodnie z normą PN-86/E-05003. Na całej długości  w odstępach 10 m i przy wejściach do rur umieścić na kablu opaski podając na nich dane zgodne 
z normą. Stosować faliste ułożenie kabla i zapasy kablowe zgodne z normą PN-76/E-05125.

Plan trasy na rys. nr E-2

## Kable zasilające transformatory w ST-1 przepompowni ścieków.

Do zasilanie transformatorów Tr-1 i Tr-2 (usytuowanych w stacji ST-1) z rozdzielni RSN 15kV Przepompowni Ścieków zostaną wykorzystane istniejące  linie  kablowe typu 
3x XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV z żyłą powrotną 25mm2 z pól nr 2 i 10.

Kable należy w i etapie odkopać i przełożyć na trasę niekolidującą z projektowanym usytuowanie stacji ST-2. W przypadku gdyby kable istniejące były za długie należy wstawić dodatkowe odcinki i połączyć z istniejącymi kablami za pomocą muf przelotowych typu POLJ-24/1x140-240. Kable należy wyprowadzić przy pomocy przepustów umieszczonych od tylnej strony obudowy rozdzielnicy SN . Należy wykorzystać istniejące przepusty kablowe, a w razie ich braku wykonać nowe przepusty wiertnicą. Przejścia kabli przez fundament  należy uszczelnić atestowanymi przepustami kablowymi. Po wykonaniu stacji ST-2  kable do transformatorów Tr-1 i Tr-2 należy przełożyć do pól nr 2 i 3 rozdzielni SN stacji ST-2.

## Kabel zasilający stacje transformatorową ST-2.

Do zasilanie stacji ST-2 należy ułożyć kabel zasilający 3x XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV L=8/16m z pola nr 2 rozdzielnicy SN do pola nr 1 stacji ST-1. Kabel należy ułożyć w rurze ochronnej DVR160 z wykorzystaniem istniejącego przepustu kablowego do zasilania transformatora Tr-1.

# Stacja ST-2 Przepompowni Ścieków.

Stacja transformatorowa ST-2  250kVA 15,75/0,42kV zostanie wykonana jako wolnostojąca w obudowie betonowej typu STLmb o wymiarach 4,3mx2,6m. Usytuowanie stacji pokazano na planie tras kablowych – rys. nr E-02. Stację należy ustawić w linii prostej z  istniejącą obudową betonową rozdzielni SN Przepompowni ścieków.

Zastosowano rozdzielnię SN w izolacji stało powietrznej.

## Podstawowe dane techniczne.

Napięcie znamionowe izolacji rozdz. SN			 17,5kV

Napięcie robocze rozdz. SN					15kV

Napięcie znamionowe izolacji rozdz. nn.			690V

Napięcie robocze rozdz. nn.					400V

Częstotliwość 							50Hz

Prąd znamionowy ciągły strony SN

pól liniowych SN i szyn zbiorczych			630A

pola transformatora 					63A

Prąd szczytowy 						31,5kA

Prąd 1-sekundowy rozdz. SN					25kA

System sieci:

strona SN						IT

strona nn.						TN-C-S

Wymiary gabarytowe obudowy STLmb:

długość						700cm

szerokość 						260cm

wysokość						264cm

głębokość posadowienia				-80cm

wznios podłogi					+20cm

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

urządzenia SN					uziemienie ochronne

## Rozdzielnica średniego napięcia.

Konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z elementów giętych łączonych przez skręcanie. Celki między sobą łączone są przez skręcanie i przykręcone do ramy. Pola rozdzielnicy mają podziałkę 600mm. Szyny zbiorcze wykonane są z pręta Cu 16 izolowanego wężem termokurczliwym. Między celkami montowane są przegrody izolacyjne. Celki wykonane są z drzwiami prawymi.

Schemat ideowy rozdzielnicy SN rys. nr. E-01 ark. 1/3

. Pola liniowe.

W polu liniowym instalowany jest rozłącznik z uziemnikiem z izolatorami reaktancyjnymi typu OM-24/T/P/UD/160; 24kV, 630A, 31,5kV.. Izolatory reaktancyjne połączone są z neonowymi wskaźnikami napięcia.

Pole transformatorowe

W polu transformatorowym zainstalowany jest rozłącznik z izolatorami reaktancyjnymi typu OMB-24/T/P/BDT/160; 17,5kV, 630A, z wkładkami bezpiecznikowymi HH 10-24/50A – dla trafo 630kVA i  HH 10-24/25A – dla trafo 250kVA.

## Rozdzielnica niskiego napięcia.

Rozdzielnica niskiego napięcia będzie przystosowana do maksymalnego trafo 630kVA.  Rozdzielnicę należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym pokazanym na rys E-01 , ark. 1/3. W rozdzielnicy należy przygotować miejsce na przeniesienie istniejącego wyłącznika NZM-3 XR z napędem zdalnym  ( zamontowanego w polu nr 11 RG nn stacji ST-1) Należy także przenieść istniejący analizator sieci.

# Linie kablowe do zasilania budynku administracyjno-biurowego.

Projektowane kable nn 0,4 kV będą układane na głębokości nie mniejszej niż 70 cm.

Do zasilania budynku administracyjno-biurowego  ze stacji ST-2 należy  wykonać linie kablowe 2xYKY 4x240mm2 z   rozdz. nn stacji ST-2 do miejsca mufowania przy stacji ST-1.

Istniejące kable nn zasilające budynek administracyjno- biurowy ze stacji ST-1 odkopać przy budynku stacji ST-1 i  połączyć z kablami ułożonymi ze stacji ST-2 przy użyciu muf kablowych POLJ-01/3x150-240 lub równoważnych. Po ułożeniu i zmufowaniu kabli zależy ułożyć zdemontowana kostkę brukową -  przywrócić do stanu pierwotnego.

Plan tras linii kablowych pokazano na rys E-02.

# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Ochrona od porażeń po stornie 15kV – uziemienie ochronne.

Instalacja 400/230V wykonana będzie w układzie sieci TN-C-S.

Dodatkową ochronę od porażeń będzie stanowiło samoczynne wyłączenie zasilania.

# Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie

Projektowane kable SN 15 kV układane będą na głębokości nie mniejszej niż 
80 cm a kable nn 0,4 kV na głębokości nie mniejszej niż 70 cm. Szczegóły układania, oznaczania, zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonane zostaną zgodnie z Polską Normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W związku z powyższym projektowane kable nie będą oddziaływać na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

W obrębie 2,8 m od projektowanej stacji transformatorowej nie przewiduje się stałego przebywania ludzi. W związku z powyższym projektowana stacja nie będzie oddziaływać na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

# Uwagi końcowe.

Wszystkie pracy powinny być prowadzone w uzgodnieniu z Inwestorem i pozostałymi branżami oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.